## Slide 1
Μηχανές Εναλλασσομένου Ρεύματος
Σταύρος Αθ. Παπαθανασίου
Καθ. ΕΜΠ
Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ)

## Slide 2: Βασική Δομή
Στάτης:
  Ακίνητος
  Σχήμα «κούφιου» κυλίνδρου από σιδηρομαγνητικό υλικό
  Συνήθως περιλαμβάνει το τύλιγμα τυμπάνου: Κύριο τύλιγμα μέσω του οποίου πραγματοποιείται η ανταλλαγή ενέργειας
Δρομέας:
  Κινητό μέρος (άξονας προσαρτημένος σε αυτόν)
  Συχνά κυλινδρικός (αλλά και έκτυπων πόλων)
  Διαθέτει τύλιγμα όπου επιβάλλεται εξωτερική διέγερση (τύλιγμα διέγερσης) ή βραχυκυκλώνεται

## Slide 3: Βασική Δομή
Διάκενο:
  Αέρας
  Μικρού μήκους - απόσταση στάτη-δρομέα λίγων mm
  Εκεί λαμβάνει χώρα η αλληλεπίδραση μαγνητικών πεδίων στάτη-δρομέα για παραγωγή ροπής. Στον πυρήνα πεδίο αμελητέο.
Τύλιγμα τυμπάνου:
  Αρχή: πηνίο σε «απέναντι» αύλακες  ροή ακτινική
  Τύλιγμα διανέμεται σε περισσότερες αύλακες
  Σχηματίζονται ομάδες πηνίων/φάση: σύνδεση σε σειρά ή/και παράλληλα
  1Φ ή 3Φ τύλιγμα (Δ ή Y)
  Τύλιγμα διπλού στρώματος

## Slide 4: Τύλιγμα τυμπάνου

## Slide 5: Είδη δρομέων
Κυλινδρικός δρομέας: Μηχανές λίγων πόλων  υψηλής ταχύτητας (π.χ. στροβιλογεννήτριες)

## Slide 6: Είδη δρομέων
Δρομέας έκτυπων πόλων: Πολύ-πολικές μηχανές  χαμηλές ταχύτητες περιστροφής (π.χ. υδροστρόβιλοι)

## Slide 7: 1Φ Διπολική Μηχανή
Διέγερση δρομέα: εμφάνιση πόλων N-S (πάντοτε ζεύγη)
  Πολικό βήμα:
Μαγνητική επαγωγή στο διάκενο: ημιτονοειδής χωρική κατανομή (κατά προσέγγιση)
Αν επαγωγή τάσεως στον στάτη

## Slide 8: 1Φ Τετραπολική Μηχανή
Τύλιγμα δρομέα τέτοιο ώστε αντίθετοι διαδοχικοί πόλοι (N-S)
  Πολικό βήμα: μηχανική γωνία
Τύλιγμα στάτη: 2 πηνία, βήματος το καθένα, έστω σε σειρά
διακένου: 2 πλήρεις κύκλοι για
Κίνηση δρομέα κατά (1/2 περιστροφή) → 1 πλήρης εναλλαγή ροής σε κάθε πηνίο →1 κύκλος επαγόμενης τάσεως
  (αφού για )
Σύνδεση πηνίων σε σειρά: Εμφάνιση διπλάσιας ολικής τάσεως

## Slide 9: Γενικά περί πόλων και ταχυτήτων
Μηχανή πόλων ( άρτιος):
: φάση ηλεκτρικών μεγεθών
: γωνία περιστροφής δρομέα
2πολική
4πολική
6πολική
Π.χ. Σ/Γ πόλοι ή ζεύγη πόλων.
στις στροβιλογεννήτριες κυλινδρικός δρομέας
στους υδροστροβίλους (και Α/Γ) έκτυποι πόλοι

## Slide 10: 3Φ μηχανές
Στη διπολική: 3 πηνία μετατοπισμένα κατά μεταξύ τους
Στην τετραπολική: ό,τι υπάρχει στη διπολική μηχανή σε 360ο μηχανική γωνία (πλήρης περιφέρεια διακένου), εδώ υπάρχει σε μηχανικές μοίρες (1/2 περιφέρειας διακένου):
  Κάθε φάση έχει 2 ομάδες πηνίων (βήματος )
  Τα πηνία διαδοχικών φάσεων απέχουν 60 μηχανικές μοίρες

## Slide 11: Ανάπτυξη τάσεων στο τύλιγμα στάτη
Ενδεικνύμενη τιμή ανά φάση:

## Slide 12: ΜΕΔ 1Φ τυλίγματος: Παλλόμενο πεδίο στο διάκενο

## Slide 13: ΜΕΔ 1Φ κατανεμημένου τυλίγματος (σε 5 αύλακες)

## Slide 14: ΜΕΔ 3Φ τυλίγματος: Στρεφόμενο πεδίο στο διάκενο
Πεδίο στρεφόμενο με τη σύγχρονη ταχύτητα

## Slide 15: Ανάπτυξη ροπής
διανύσματα χώρου των πεδίων (ΜΕΔ) στάτη και δρομέα
Σε μόνιμη κατάσταση σταθερά →
Λειτουργία κινητήρα-γεννήτριας:
  προηγείται της : Κινητήρας
  έπεται της : Γεννήτρια
Ζεύγη πόλων
: Ολική ροή ανά πόλο

## Slide 16: Λειτουργία κινητήρα-γεννήτριας
έπεται της κινητήρας
Η γωνία είναι θετική όταν είναι προς την κατεύθυνση της φοράς περιστροφής. Αναφορά μέτρησης το πεδίο
προηγείται της  γεννήτρια

## Slide 17: Λειτουργία Κινητήρα
Εξίσωση κίνησης:
Μόνιμη κατάσταση:
επιταχύνουσα
επιβραδύνουσα
απώλειες
Ροπή πεδίου ίδιας φοράς με ω (επιταχύνουσα)
Ροπή φορτίου αντίθετη της φοράς περιστροφής (επιβραδύνουσα)
Απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας  παραγωγή μηχανικού έργου

## Slide 18: Λειτουργία Γεννήτριας
Εξίσωση κίνησης:
Συμβάσεις αναφοράς για ροπή:
- Σύμβαση κινητήρα για : θετική όταν επιταχύνει
- Σύμβαση γεννήτριας για : θετική όταν επιβραδύνει
Ροπή κινητήριας μηχανής: προς φορά κίνησης (επιταχύνουσα)
Ροπή πεδίου : αντίρροπη της (επιβραδύνουσα)
Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας  παραγωγή ηλεκτρικής

## Slide 19: Ροή ισχύος και απώλειες
Κινητήρας
Γεννήτρια
Βαθμός απόδοσης:
Βαθμός απόδοσης: